## Leia antes
Checklist de manutenção preventiva: Ar-condicionado: split, VRF e self contained
A folha da visita: o que foi conferido, o que foi medido e quem executou
A folha de cada visita de manutenção preventiva: o que foi conferido em cada equipamento, as medições, o que foi feito e quem executou. É o relatório que fica com o cliente: mostra o valor da visita, prova o serviço, vira o orçamento da corretiva e guarda as medições para a próxima revisão.
Como usar
1. Visita: o cliente, o local, a data e quem executou.
2. Uma folha por equipamento, na aba do tipo dele (Split, VRF ou Self). Na planilha, duplique a aba para cada equipamento; no PDF, imprima quantas folhas precisar.
3. Em cada item, marque C (conforme), NC (não conforme) ou NA (não se aplica). Todo NC leva a observação: o que é, onde está e o que recomenda.
4. Nas medições, anote o valor medido e, ao lado, a referência da placa ou do manual do equipamento.
5. No fim, o que foi feito, as recomendações, as assinaturas e a próxima revisão recomendada. Uma cópia fica com o cliente.
Por que não há faixas prontas
O valor certo depende do equipamento, do fluido refrigerante e da condição em que se mede, e os fabricantes não concordam entre si. Por isso cada medição tem, ao lado, o campo da referência da placa ou do manual daquele equipamento. Compare também com a medição da visita anterior: a diferença de temperatura caindo e a corrente subindo são o aviso.
Por que não há frequência
Os itens são os mesmos em toda revisão. Quando voltar depende do equipamento e do ambiente: os manuais pedem a limpeza interna por técnico pelo menos uma vez por ano, e mais vezes com poeira ou uso intenso.
Guia do relatório de manutenção preventiva: https://www.ravac.com.br/relatorio-de-manutencao-preventiva-de-ar-condicionado

## Visita
A visita
Cliente (nome ou razão social)
Endereço
Ambiente ou andar | Equipamentos atendidos
Data | Início · Fim
Técnico(s)

## Split
Split: hi-wall, piso-teto, cassete e duto
O equipamento
Tipo | Marca
Modelo | Capacidade (BTU/h ou TR)
Nº de série ou etiqueta | Refrigerante
Local da evaporadora | Local da condensadora
Item: Evaporadora | C | NC | NA | Observação
Filtros de ar (limpeza ou troca)
Serpentina (sujeira, aletas amassadas)
Bandeja de condensado
Dreno (escoamento, caimento, mangueira sem entupimento)
Bomba de dreno e chave de nível (cassete e duto)
Turbina ou ventilador (limpeza, fixação, balanceamento)
Motor do ventilador (folga no eixo, ruído)
Gabinete, grelhas e difusores (limpeza, fixação)
Conexões elétricas (aperto dos terminais, cabos)
Aterramento
Controle remoto e funções
Sensor de temperatura
Ruído e vibração
Plenum e dutos (duto)
Item: Condensadora | C | NC | NA | Observação
Serpentina e aletas
Hélice e motor do ventilador
Entrada e saída de ar (sem obstrução, sem recirculação do ar quente)
Conexões elétricas e capacitores
Isolamento térmico das linhas
Sinais de vazamento (óleo nas conexões)
Base, suportes e coxins
Corrosão do gabinete
Compressor (ruído, vibração)
C: conforme · NC: não conforme · NA: não se aplica. Todo NC leva a observação: o que é, onde está e o que recomenda.
Medições
Medição | Unidade | Medido |  | Referência (placa ou manual)
Temperatura do ar no retorno | °C
Temperatura do ar no insuflamento | °C
Diferença (retorno − insuflamento) | °C
Temperatura externa | °C
Pressão de sucção | psig
Temperatura da linha de sucção | °C
Superaquecimento | K
Tensão de alimentação | V
Corrente do compressor | A
Corrente do ventilador da condensadora | A
O que foi feito (limpeza, reaperto, peças trocadas)
Recomendações (o que vira corretiva ou orçamento)
Executado por (nome e assinatura) | Ciente do cliente (nome e assinatura)
Próxima revisão recomendada

## VRF
VRF
O equipamento
Tipo | Marca
Modelo | Capacidade (BTU/h ou TR)
Nº de série ou etiqueta | Refrigerante
Local da evaporadora | Local da condensadora
Item: Sistema (uma folha por condensadora) | C | NC | NA | Observação
Histórico de falhas (códigos lidos no display ou no software)
Evaporadoras conectadas: quantidade lida × quantidade instalada
Comunicação entre as unidades (cabo apertado, sem emenda, separado da força)
Endereçamento (refeito depois de serviço ou troca de placa)
Placa eletrônica (poeira, corrosão)
Serpentina e aletas da condensadora
Ventiladores da condensadora (hélice, ruído)
Compressores (ruído, vibração, vazamento de óleo)
Conexões elétricas e aterramento
Isolamento térmico das linhas e sinais de vazamento
Carga de refrigerante anotada na unidade (etiqueta ou folha)
Base, suportes e corrosão
C: conforme · NC: não conforme · NA: não se aplica. Todo NC leva a observação: o que é, onde está e o que recomenda.
Códigos de falha lidos
Medições
Medição | Unidade | Medido |  | Referência (placa ou manual)
Pressão de alta (manômetro ou software) | psig
Pressão de baixa (manômetro ou software) | psig
Superaquecimento (o alvo do software vai na referência) | K
Temperatura de descarga do compressor | °C
Tensão entre fases (R-S, S-T, R-T) | V
Corrente dos compressores | A
O que foi feito (limpeza, reaperto, peças trocadas)
Recomendações (o que vira corretiva ou orçamento)
Executado por (nome e assinatura) | Ciente do cliente (nome e assinatura)
Próxima revisão recomendada

## VRF evaporadoras
VRF: Evaporadoras (uma linha por evaporadora: C, NC ou NA em cada coluna)
Local | Filtros | Serpentina | Bandeja e dreno | Bomba de dreno | Ventilador | Controle | Placa | Ruído | Retorno (°C) | Insuflamento (°C)
C: conforme · NC: não conforme · NA: não se aplica. Todo NC leva a observação: o que é, onde está e o que recomenda.

## Self
Self contained
O equipamento
Tipo | Marca
Modelo | Capacidade (BTU/h ou TR)
Nº de série ou etiqueta | Refrigerante
Local da evaporadora | Local da condensadora
Item | C | NC | NA | Observação
Filtros de ar (limpeza ou troca) e vedação
Serpentina do evaporador
Bandeja, dreno e sifão
Correias (tensão, desgaste, troca em jogo)
Polias (alinhamento, aperto)
Mancais e lubrificação
Ventilador centrífugo (rotor limpo, giro livre)
Motor do ventilador
Visor de líquido (sem bolhas)
Filtro secador
Bulbo da válvula de expansão (contato, isolamento)
Condensação a ar: serpentina do condensador
Condensação a água: incrustação, tratamento da água, válvulas e chave de fluxo
Painel elétrico: contatores, relés de sobrecarga, conexões
Pressostatos (atuação)
Termostato e controles
Compressores (ruído, coxins, vazamento de óleo)
Isolamento térmico das linhas e sinais de vazamento
Gabinete (ferrugem, painéis, isolamento interno)
C: conforme · NC: não conforme · NA: não se aplica. Todo NC leva a observação: o que é, onde está e o que recomenda.
Medições
Medição | Unidade | Circuito 1 | Circuito 2 | Referência (placa ou manual)
Pressão de sucção | psig
Pressão de descarga | psig
Superaquecimento | K
Sub-resfriamento | K
Corrente do compressor | A
Tensão entre fases | V
Corrente do motor do ventilador | A
Temperatura do ar no retorno | °C
Temperatura do ar no insuflamento | °C
Temperatura da água na entrada do condensador (a água) | °C
Temperatura da água na saída do condensador (a água) | °C
O que foi feito (limpeza, reaperto, peças trocadas)
Recomendações (o que vira corretiva ou orçamento)
Executado por (nome e assinatura) | Ciente do cliente (nome e assinatura)
Próxima revisão recomendada