## Leia antes
Modelo de ordem de serviço de ar-condicionado: Instalação, manutenção e visita técnica
Uma O.S. para todos os serviços: instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva e visita técnica. Ela organiza o atendimento antes da visita, registra o que o técnico encontrou e o que foi feito, e fica com o cliente.
Como usar
1. Abra a O.S.: o número (sequencial, sem repetir), a data, o tipo do serviço, a empresa, o cliente e os equipamentos. Na planilha, duplique a aba "Ordem de serviço" para cada O.S.; no PDF, imprima quantas precisar.
2. No atendimento, separe o que o cliente pediu, o que o técnico encontrou e o que foi feito.
3. As peças e os materiais: marque se cada peça é nova ou usada. Peça usada só com a autorização do cliente (Código de Defesa do Consumidor, art. 21 e art. 70). O fluido refrigerante entra em kg.
4. Os valores: a planilha soma as peças e os materiais, a mão de obra e o deslocamento, e calcula o total. Quando houve orçamento, os valores são os dele.
5. Feche a O.S.: a hora do fim, a garantia do serviço, as pendências e as assinaturas. Uma cópia fica com o cliente.
Na instalação e na preventiva
Na instalação, a O.S. é o documento que o cliente vai mostrar ao fabricante para a garantia estendida: preencha o modelo e o número de série das duas unidades e a parte "Na instalação". Na preventiva, os itens e as medições vão no checklist de manutenção preventiva, anexado à O.S.: www.ravac.com.br/checklist-de-manutencao-preventiva-de-ar-condicionado
O exemplo
A aba "Exemplo" mostra uma O.S. de manutenção corretiva preenchida, com dados fictícios.
O guia completo da ordem de serviço: https://www.ravac.com.br/como-fazer-ordem-de-servico-de-ar-condicionado

## Ordem de serviço
Ordem de serviço
Ordem de serviço nº |  |  |  | Data de abertura
Orçamento aprovado nº (quando houver)
O tipo do serviço
A empresa
Nome ou razão social |  |  |  | CNPJ
Telefone |  |  |  | E-mail
O cliente
Nome ou razão social |  |  |  | CPF ou CNPJ
Endereço do atendimento
Telefone |  |  |  | Quem acompanha no local
Data agendada |  |  |  | Técnico(s)
Os equipamentos
Nº | Tipo | Marca e modelo |  | Capacidade |  | Fluido | Ambiente | Garantia do fabricante
1
2
3
Nº | Nº de série da unidade interna |  |  | Nº de série da unidade externa
1
2
3
O atendimento
O que o cliente pediu
O que o técnico encontrou
O que foi feito
Na instalação
Comprimento da linha (m) |  |  |  | Carga adicional de fluido (kg)
Teste de estanqueidade: pressão |  |  |  | Tempo do teste
Vácuo: leitura final |  |  |  | Não incluído
Equipamento entregue funcionando e cliente orientado sobre o uso
Na preventiva
Checklist de manutenção preventiva anexo |  |  |  | Nº de folhas
As peças e os materiais
Descrição |  |  | Nova ou usada |  | Qtd. | Unid. | Valor unitário | Total
Peça usada só com a autorização do cliente, nas assinaturas (CDC, art. 21 e art. 70). O fluido refrigerante entra em kg.
Os valores
Peças e materiais | [7 empty] | 0
[5 empty] | Horas |  | Valor da hora
Mão de obra
Deslocamento
Desconto
Total | [7 empty] | 0
Forma de pagamento
Os horários
Chegada |  |  |  | Início
Fim (data e hora)
A garantia do serviço
A garantia escrita aqui soma à da lei (CDC, art. 50). Recomendado: no mínimo 90 dias, contados do fim do serviço.
Prazo (dias) |  |  |  | O que cobre
As pendências e as recomendações
O que ficou para depois, por quê, e se vira orçamento
As assinaturas
Técnico: nome |  |  |  | Assinatura do técnico
Acompanhei o serviço descrito nesta ordem de serviço e recebi uma cópia.
Cliente ou quem acompanhou: nome |  |  |  | CPF ou documento
Data |  |  |  | Assinatura do cliente
Autorizo o uso das peças usadas marcadas nesta ordem de serviço.
Assinatura do cliente (só com peça usada)

## Exemplo
Ordem de serviço · EXEMPLO
Exemplo preenchido, com dados fictícios: uma manutenção corretiva de split. Para a sua O.S., use a aba "Ordem de serviço".
Ordem de serviço nº |  | 0247 |  | Data de abertura |  |  | 2026-10-08 12:00
Orçamento aprovado nº (quando houver) |  | 0112 (aprovado pelo WhatsApp em 08/10/2026)
O tipo do serviço |  | Manutenção corretiva
A empresa
Nome ou razão social |  | Empresa Exemplo Climatização Ltda |  | CNPJ |  |  | 00.000.000/0001-00
Telefone |  | (41) 3000-0000 |  | E-mail |  |  | contato@empresaexemplo.com.br
O cliente
Nome ou razão social |  | Odonto Sorriso Clínica |  | CPF ou CNPJ |  |  | 00.000.000/0002-00
Endereço do atendimento |  | Rua Exemplo, 100, sala 4, Curitiba, PR
Telefone |  | (41) 3000-0001 |  | Quem acompanha no local |  |  | Ana Lima (recepção)
Data agendada |  | 2026-10-08 12:00 |  | Técnico(s) |  |  | Rafael Moreira
Os equipamentos
Nº | Tipo | Marca e modelo |  | Capacidade |  | Fluido | Ambiente | Garantia do fabricante
1 | Hi-wall | Exemplo HW-12 INV |  | 12.000 BTU/h |  | R-410A | Consultório 2 | Fora
2
3
Nº | Nº de série da unidade interna |  |  | Nº de série da unidade externa
1 | EX12I-000123 |  |  | EX12E-000456
2
3
O atendimento
O que o cliente pediu |  | O ar do consultório 2 não gela à tarde.
O que o técnico encontrou |  | Pressão de sucção baixa e diferença de temperatura do ar de 5 °C. Óleo na porca da linha de sucção, na condensadora: vazamento no flange.
O que foi feito |  | Recolhido o fluido, refeito o flange, teste de estanqueidade com nitrogênio, vácuo e carga de 1,05 kg de R-410A, pela etiqueta. Diferença de temperatura do ar depois do serviço: 11 °C.
Na instalação
Comprimento da linha (m) |  |  |  | Carga adicional de fluido (kg)
Teste de estanqueidade: pressão |  |  |  | Tempo do teste
Vácuo: leitura final |  |  |  | Não incluído
Equipamento entregue funcionando e cliente orientado sobre o uso
Na preventiva
Checklist de manutenção preventiva anexo |  |  |  | Nº de folhas
As peças e os materiais
Descrição |  |  | Nova ou usada |  | Qtd. | Unid. | Valor unitário | Total
Porca flange 1/2" |  |  | Nova |  | 1 | un | 15 | 15
Fluido refrigerante R-410A |  |  | Nova |  | 1.05 | kg | 120 | 126
Peça usada só com a autorização do cliente, nas assinaturas (CDC, art. 21 e art. 70). O fluido refrigerante entra em kg.
Os valores
Peças e materiais | [7 empty] | 141
[5 empty] | Horas |  | Valor da hora
Mão de obra |  |  |  |  | 2.5 |  | 111 | 277.5
Deslocamento | [7 empty] | 54
Desconto
Total | [7 empty] | 472.5
Forma de pagamento |  | Pix na conclusão
Os horários
Chegada |  | 08:40 |  | Início |  |  | 08:50
Fim (data e hora) |  | 08/10/2026, 11:20
A garantia do serviço
A garantia escrita aqui soma à da lei (CDC, art. 50). Recomendado: no mínimo 90 dias, contados do fim do serviço.
Prazo (dias) |  | 90 |  | O que cobre |  |  | O flange refeito e a carga de fluido
As pendências e as recomendações
O que ficou para depois, por quê, e se vira orçamento |  | Isolamento da linha de sucção ressecado na saída da condensadora: recomendada a troca (orçamento a enviar).
As assinaturas
Técnico: nome |  | Rafael Moreira |  | Assinatura do técnico
Acompanhei o serviço descrito nesta ordem de serviço e recebi uma cópia.
Cliente ou quem acompanhou: nome |  | Ana Lima |  | CPF ou documento
Data |  | 2026-10-08 12:00 |  | Assinatura do cliente
Autorizo o uso das peças usadas marcadas nesta ordem de serviço.
Assinatura do cliente (só com peça usada)