## Leia antes
Modelo de PMOC: Plano de Manutenção, Operação e Controle
Conforme o Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/1998
Este modelo segue o Anexo I da Portaria GM/MS nº 3.523/1998, do Ministério da Saúde, que traz o formulário do PMOC. A Lei nº 13.589/2018 pede o PMOC em todos os edifícios de uso público e coletivo com ar interior climatizado artificialmente.
Quem preenche
O responsável técnico habilitado, com o registro no conselho de classe e a ART (CREA) ou o TRT (CRT). A Portaria pede o responsável técnico nos sistemas acima de 60.000 BTU/h (5 TR).
Como preencher
1. Identificação: o imóvel, o proprietário, locatário ou preposto, e o responsável técnico.
2. Ambientes: cada ambiente climatizado, com a atividade, os ocupantes, a área e a carga térmica. Anexe o projeto de instalação do sistema.
3. Plano de manutenção: as atividades de cada componente já vêm escritas, como no Anexo I. Apague os grupos que não existem no imóvel, preencha a periodicidade de cada atividade e, a cada execução, a data, quem executou e quem aprovou. Split, multi-split e cassete entram no grupo b (condicionador com condensador remoto); VRF e self contained, no grupo a (expansão direta).
4. Recomendações: o que os usuários fazem em caso de falha do equipamento e de emergência.
Por que a periodicidade vem em branco
A Portaria não fixa a frequência de cada atividade: no Anexo I, a coluna vem em branco. Quem define é o responsável técnico, pela NBR 13971 (manutenção programada) e pelas recomendações do fabricante. As frequências que circulam como "da Portaria" eram da RE 9/2003, da Anvisa, hoje revogada.
Onde fica o plano
O plano fica disponível no imóvel (Portaria 3.523, art. 6º).
As partes opcionais
Equipamentos não está no Anexo I: é um acréscimo para listar os aparelhos e ligar cada um a um grupo do plano. Filtros traz o Anexo II da Portaria, para consulta.
O guia completo do PMOC: https://www.ravac.com.br/o-que-e-pmoc

## Identificação
Identificação
1. Identificação do ambiente ou conjunto de ambientes
Nome (edifício ou entidade)
Endereço | Nº
Complemento | Bairro
Cidade | UF
CEP | Telefone
E-mail
2. Identificação do ( ) proprietário, ( ) locatário ou ( ) preposto
Nome ou razão social | CPF ou CNPJ
Endereço | Telefone ou e-mail
3. Identificação do responsável técnico
Nome ou razão social | CPF ou CNPJ
Endereço | Telefone ou e-mail
Registro no conselho de classe | ART ou TRT
ART = Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA). TRT = Termo de Responsabilidade Técnica (CRT).

## Ambientes
4. Relação dos ambientes climatizados
Tipo de atividade | Ocupantes fixos | Ocupantes flutuantes | Identificação do ambiente ou conjunto de ambientes | Área climatizada total (m²) | Carga térmica (BTU/h)
Nota: Anexar o projeto de instalação do sistema de climatização.

## Plano de manutenção
5. Plano de manutenção e controle
Descrição da atividade | Periodicidade | Data de execução | Executado por | Aprovado por
a) Condicionador de ar (do tipo "expansão direta" e "água gelada")
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Limpar as serpentinas e bandejas
Verificar a operação dos controles de vazão
Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico
Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete
Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento
Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos
Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor)
Filtros de ar (secos)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Medir o diferencial de pressão
Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Filtros de ar (embebidos em óleo)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Medir o diferencial de pressão
Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro
Pulverizar com óleo (inodoro) e escorrer, mantendo uma fina película de óleo
b) Condicionador de ar (do tipo "com condensador remoto" e "janela")
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja
Verificar a operação de drenagem de água da bandeja
Verificar o estado de conservação do isolamento termoacústico (se está preservado e se não contém bolor)
Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete
Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos
Limpar o gabinete do condicionador
Filtros de ar
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Limpar o elemento filtrante
c) Ventiladores
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar a fixação
Verificar o ruído dos mancais
Lubrificar os mancais
Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento
Verificar vazamentos nas ligações flexíveis
Verificar a operação dos amortecedores de vibração
Verificar a instalação dos protetores de polias e correias
Verificar a operação dos controles de vazão
Verificar a drenagem de água
Limpar interna e externamente a carcaça e o rotor
d) Casa de máquinas do condicionador de ar
Verificar e eliminar sujeira e água
Verificar e eliminar corpos estranhos
Verificar e eliminar as obstruções no retorno e tomada de ar externo
Aquecedores de ar
Verificar e eliminar sujeira, dano e corrosão
Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança
Limpar a face de passagem do fluxo de ar
Umidificador de ar com tubo difusor (ver observação 1)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar a operação da válvula de controle
Ajustar a gaxeta da haste da válvula de controle
Purgar a água do sistema
Verificar o tapamento da caixa d'água de reposição
Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança
Verificar o estado das linhas de distribuição de vapor e de condensado
Tomada de ar externo (ver observação 2)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar a fixação
Medir o diferencial de pressão
Medir a vazão
Verificar e eliminar as frestas dos filtros
Verificar o acionamento mecânico do registro de ar ("damper")
Limpar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante
Registro de ar ("damper") de retorno (ver observação 2)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar o seu acionamento mecânico
Medir a vazão
Registro de ar ("damper") corta-fogo (quando houver)
Verificar o certificado de teste
Verificar e eliminar sujeira nos elementos de fechamento, trava e reabertura
Verificar o funcionamento dos elementos de fechamento, trava e reabertura
Verificar o posicionamento do indicador de condição (aberto ou fechado)
Registro de ar ("damper") de gravidade (venezianas automáticas)
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar o acionamento mecânico
Lubrificar os mancais
1. Não é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersão que possui bacia de água no interior do duto de insuflamento ou no gabinete do condicionador.
2. É necessária a existência de registro de ar no retorno e tomada de ar externo, para garantir a correta vazão de ar no sistema.
e) Dutos, acessórios e caixa pleno para o ar
Verificar e eliminar sujeira (interna e externa), danos e corrosão
Verificar a vedação das portas de inspeção em operação normal
Verificar e eliminar danos no isolamento térmico
Verificar a vedação das conexões
Bocas de ar para insuflamento e retorno do ar
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar a fixação
Medir a vazão
Dispositivos de bloqueio e balanceamento
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Verificar o funcionamento
f) Ambientes climatizados
Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo, e fontes de geração de microorganismos
g) Torre de resfriamento
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão
Notas
1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada, da ABNT. (Trecho resumido; o texto completo está na Portaria.)
2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização devem ser biodegradáveis e estar devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.
3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.

## Recomendações
6. Recomendações aos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência
Descrição
Ex.: em caso de cheiro de queimado ou fumaça, desligar o equipamento no disjuntor e chamar a manutenção.

## Equipamentos
Equipamentos (opcional)
Não faz parte do Anexo I: é um acréscimo para listar os aparelhos e ligar cada um a um grupo do plano de manutenção.
Identificação (TAG) | Ambiente | Tipo | Marca | Modelo | Capacidade (BTU/h) | Nº de série | Grupo do plano

## Filtros
Classificação de filtros de ar para utilização em ambientes climatizados
Anexo II da Portaria GM/MS nº 3.523/1998, conforme a Recomendação Normativa 004-1995 da SBCC (para consulta)
Classe de filtro |  | Eficiência (%)
Grossos | G0 | 30-59
| G1 | 60-74
| G2 | 75-84
| G3 | 85 e acima
Finos | F1 | 40-69
| F2 | 70-89
| F3 | 90 e acima
Absolutos | A1 | 85-94,9
| A2 | 95-99,96
| A3 | 99,97 e acima
A captação de ar externo leva, no mínimo, filtro classe G1 (Portaria 3.523, art. 5º, "e").
1) Métodos de ensaio: Classe G: teste gravimétrico, conforme ASHRAE 52.1 - 1992 (arrestance). Classe F: teste colorimétrico, conforme ASHRAE 52.1 - 1992 (dust spot). Classe A: teste fotométrico DOP TEST, conforme U.S. Military Standard 282.
2) Para classificação das áreas de contaminação controlada, referir-se à NBR 13.700 de junho de 1996, baseada na US Federal Standard 209E de 1992.
3) SBCC - Sociedade Brasileira de Controle da Contaminação.